СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ЧИСТИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО  РАЙОНА   СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18.04.2017    № 92

О внесении изменений в решение Совета депутатов Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области от 26.07.2013 № 160 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Чистиковское сельское поселение Руднянского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области, Совет депутатов Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области от 26.07.2013  № 160 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Чистиковское сельское поселение Руднянского района Смоленской области

следующие изменения:

1.1.Приложение изложить в новой редакции.

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области от 13.05.2016  №54 .

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Руднянский голос» и размещению на  «Интернет» - сайте муниципального образования Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области: chistik.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Чистиковского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области                                А.А. Панфилов

Приложение № 1

к решению Совета  депутатов

Чистиковского сельского поселения

от 18.04.2017 № 92

С Х Е М А

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования

ЧИСТИКОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РУДНЯНСКОГО  РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

д. Чистик

2017г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление ……………………………………2

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и  теплоноситель в  установленных границах территории  д.Чистик  Чистиковского сельского поселения     Руднянского района Смоленской области  ………………………………….. 3

Раздел  2.  Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей ……….8

Раздел  3.  Перспективные балансы теплоносителя ……………………….11

Раздел  4.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии …………….11

Раздел  5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых

сетей ………………………….16

Раздел  6.  Перспективные топливные балансы  ………………………..18

Раздел  7.  Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение……………………………………………………19

Раздел  8.  Решение об определении единой теплоснабжающей

организации…………………………………….20

Раздел  9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии …………………………………….21

Раздел  10.  Решение по бесхозяйным тепловым сетям………………….21

Введение

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложение в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Схема теплоснабжения поселения – разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Чистиковское сельское поселение Руднянского района Смоленской области до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введенный с 22 мая 2006 года, а также:

-Генеральный план развития Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области;

-эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным нагрузкам, их видам и т.п.);

-документы по хозяйственной и финансовой деятельности ( действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на пользование тепловой энергией, водой, данные по потерям);

-статистическая отчетность теплоснабжающей организации – Муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства «Чистик»

( далее – МУП КХ «Чистик» ) о выработке, отпуске и использовании тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении.

Целью разработки схемы теплоснабжения  является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду и используются следующие основные понятия:

1)  тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

2)  качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

3)  источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

4)  теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

5)  тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

6)  тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

7)  тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

8)  теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

9)  потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

10)  теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

11) передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

12) система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

13) режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

14) надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

15) схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

16) радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2028 года являются:

1.Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2.Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3.Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2028 года.

Схема теплоснабжения Чистиковского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области.

1.1. Существующее состояние.

Чистиковское сельское поселение находится в восточной части Руднянского района Смоленской области и граничит на западе и северо-западе с Переволочским сельским поселением и на севере с Демидовским районом Смоленской области и Смоленским районом на востоке, Смолиговским сельским поселением на юге и с Казимировским сельским поселением не северо-западе. Административным центром Чистиковского сельского поселения является  деревня Чистик.

Чистиковское сельское поселение находится в непосредственной близости к городу Рудня, граничит с ним на западе и в 44 км от города Смоленска.

В юго-западной части поселения в направлении с юга на запад в направлении на северо-восток проходит автодорога федерального значения    Рига-Орёл  А-141.

Территория сельского поселения составляет 182,49 кв. км, численность постоянно проживающего населения 1897 человек в 11 населенных пунктах.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Чистиковского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе, индивидуальным газовым и электрическим отоплением.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются газовые и электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Чистиковского сельского поселения осуществляет МУП КХ «Чистик».

МУП КХ «Чистик» расположено по адресу: д. Чистик, ул.Садовая, 12.

На обслуживании предприятия находится газовая котельная в д. Чистик Чистиковского сельского поселения.

В системе теплоснабжения д. Чистик насчитывается одна газовая котельная, которая расположена в населенном пункте, отапливает объекты социальной сферы (объекты образования, культуры, здравоохранения, административное здание, производственные объекты, жилой фонд).

Теплоснабжение производственных объектов, торговых предприятий осуществляется собственными газовыми автономными установками.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяжен ность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | над зем ная (м) | под зем ная (м) |  |
| 1 | Котельная МУП КХ «Чистик» д.Чистик ул.Комсомольская | Жилой фонд д.Чистик, Административное здание сельской администрации ул.Садовая, 12 (ФАП, почта, магазин, контора МУПКХ Чистик), здание Дома культуры, библиотеки ул.Комсомольская,18 Здание школы, детского сада ул. Школьная, Производственное здание «Обувь- комплект» ул. Комсомольская,13 | 4496 | 2202 | 2294 | МУП КХ «Чистик» |

Тарифы теплоснабжающей организации.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2017 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |
| 1. | МУП КХ «Чистик» с 01.01.2017 | 1958,54 |
|  | МУП КХ «Чистик» с 01.07.2017 | 2035,94 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Чистиковского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 18,1 |  |  |
| 2.2 | новое жилищное строительство | га | 1,0 |  |  |
| 3 | Общественные здания | га | 3,79 |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 2,79 |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов и инженерной инфраструктуры | га | 1,0 |  |  |

1.3  Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по  видам потребления по котельной

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал( | Теплоноситель (м3) |
|  | отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Чистиковское сельское поселение |
| Котельная МУП КХ «Чистик» д.Чистик, ул.Комсомольская | 4440 | 0 | 601,26 | 0 |
| ИТОГО | 4440 | 0 | 601,26 | 0 |

1.4.  Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя производственными объектами

| № п/п | Наименование котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тепловая энергия (Гкал) | теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная МУПКХ «Чистик» д.Чистик ул.Комсомольская | Жилой фонд ул.Комсомольская, д.12 | 10315,8 | 450,6 | 0 | 64,371 | 0 |
|  |  | ул.Комсомольская, д.14 | 10315,0 | 454,89 | 0 | 64,984 | 0 |
|  |  | ул.Комсомольская д.16 | 9709 | 439,2 | 0 | 91,960 | 0 |
|  |  | ул.Комсомольская, д.18 | 5038 | 256,4 | 0 | 36,628 | 0 |
|  |  | ул.Комсомольская, д.20 | 4453 | 236,70 | 0 | 33,814 | 0 |
|  |  | ул.Комсомольская, д.22 | 4346 | 233,14 | 0 | 33,305 | 0 |
|  |  | ул.Комсомольская, д.24 | 4350 | 226,3 | 0 | 32,328 | 0 |
|  |  | ул.Комсомольская, д.7 | 2883 | 163,0 | 0 | 23,285 | 0 |
|  |  | ул.Комсомольская, д.9 | 1285 | 85,7 | 0 | 12,242 | 0 |
|  |  | ул. Школьная, д.1 | 2845 | 167,32 | 0 | 23,902 | 0 |
|  |  | ул. Школьная, д.3 | 2838 | 166,90 | 0 | 23,342 | 0 |
|  |  | ул. Школьная, д.5 | 2905 | 170,84 | 0 | 24,405 | 0 |
|  |  | ул. Школьная, д.7 | 3048 | 172,36 | 0 | 24,622 | 0 |
|  |  | ул. Школьная, д.9 | 2811 | 165,31 | 0 | 23,615 | 0 |
|  |  | ул.Садовая, д.6 | 1445 | 93,3 | 0 | 13,328 | 0 |
|  |  | ул.Садовая, д.8 | 1116 | 78,0 | 0 | 11,142 | 0 |
|  |  | ул. Луговая,д.2 | 3020 | 170,8 | 0 | 24,400 | 0 |
|  |  | ул. Луговая,д.4 | 2661 | 156,5 | 0 | 23,642 | 0 |
|  |  | ул. Луговая,д.6 | 2785 | 163,79 | 0 | 23,398 | 0 |
|  |  | ул. Луговая,д.8 | 482 | 40,34 | 0 | 5,762 | 0 |
|  |  | ул. Луговая,д.9 | 493 | 41,26 | 0 | 5,894 | 0 |
|  |  | ул. Луговая,д.13 | 200 | 18,55 | 0 | 2,650 | 0 |
|  |  | ул. Луговая,д.15 | 405 | 33,89 | 0 | 4,841 | 0 |
|  |  | Административное здание ул. Садовая,д.12 | 2793 | 97,03 | 0 | 13861 | 0 |
|  |  | Производственное здание ул.Комсомольская д.13 | 480 | 22,5 | 0 | 3,214 | 0 |
|  |  | Здание СДК ул.Комсомольская д.15 | 14244 | 436,37 | 0 | 62,338 | 0 |
|  |  | Здание средней школы ул.Школьная | 7670 | 274,13 | 0 | 39,875 | 0 |
|  |  | Здание котельной МУПКХ Чистик д.Чистик ул.Комсомольская | 1200 | 83,44 | 0 | 11,920 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 5191,96 |  | 741,608 |  |

Учитывая, что Генеральным планом Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществлять от автономных источников.

Изменение производственных зон не планируется.

Раздел 2.  Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.  Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережения в системе теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населённом пункте д. Чистик с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения  нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источников тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная МУПКХ «Чистик» д. Чистик, ул. Комсомольская |
| - | ул.Комсомольская д.24, 274 м | ул. Садовая д.6, 577м | ул. Луговая д.2, 631м |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/час) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП КХ «Чистик» д.Чистик, ул. Комсомольская | 5,94 | в работе |

Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории д.Чистик Чистиковского сельского поселения с 2006 года осуществляет МУП КХ «Чистик». МУП КХ «Чистик» является теплоснабжающей организацией на территории д. Чистик.

Модернизация системы теплоснабжения Чистиковского сельского поселения д. Чистик не предусматривает изменение системы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществлять от автономных газовых установок.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых и электрических водонагревателей.

Реконструкция существующих тепловых сетей с применением стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстроремонтируемых по ГОСТ 30732-2006 ТУ 5768-001-03326601-98 в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Теплообеспечение индивидуальной жилищной застройки осуществляется на базе использования автономных теплогенераторов, работающих на природном газе, что позволяет эффективно решать проблемы обеспечения теплом (с применением встроенных современных автономных источников тепла).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла.

Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Чистиковского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Баланс тепловой энергии на котельных на 2018 год

| Наименование юридического лица, в собственности /аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии,Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП КХ «Чистик» | Котельная д. Чистик | 4873 | 730 | 5603 | 127 | 5730 |

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная МУП КХ «Чистик» | 0,030 | 0,030 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто )Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная МУПКХ «Чистик» | 5,94 | 5,94 |  |
| ВСЕГО | 5,94 | 5,94 |  |

2.7. Передача по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП КХ «Чистик» | 730 | 1429,8 |
| ИТОГО | 730 | 1429,8 |

2.8. Затраты  существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. Нужды тепловых сетей (Гкал/час) |
| --- | --- |
| Котельная МУП КХ «Чистик» | нет |

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.  Перспективнее балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Котельная МУП КХ «Чистик» снабжена химводоочисткой..

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Чистиковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется размещать вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществлять от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
|  | Реконструкция газовой котельной (замена химводоподготовки котлов) | 30 | 1073 |  | 1103 | Повышение эффективности работы |
|  | Проектные работы По объекту «Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения МУП КХ «Чистик» 3,0 км» Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения МУП КХ «Чистик» 3,0 км |  | 650 | 6300 | 650 6300 | Снижение затрат на ремонтные работы |
|  | ИТОГО: | 30 | 1723 | 6300 | 8053 |  |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. шт | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МУП КХ «Чистик» Замена химводоподготовки | 1 | Снижение удельных величин потребления энергетических ресурсов при повышении качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно  не предусмотрено.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установлен ная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МУП КХ «Чистик» д.Чистик | ТПП-2000 ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ-2500 | 2 1 | 2003 2016 | 3,44 2,5 | 3,44 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе

теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе

теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетическое обследование проведено 26 декабря 2012 года котельной и тепловых сетей и получен энергетический паспорт

Рег. № ЭП-023-029-692.

ГРАФИК

Зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0 С)

| Температура наружного воздуха, |  | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, о С | Температура воды в обратной линии системы отопления, о С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 43 | 35 |
| 7 |  | 45 | 36 |
| 6 |  | 46 | 37 |
| 5 |  | 48 | 38 |
| 4 |  | 49 | 39 |
| 3 |  | 51 | 40 |
| 2 |  | 52 | 41 |
| 1 |  | 54 | 42 |
| 0 |  | 55 | 43 |
| -1 |  | 57 | 44 |
| -2 |  | 58 | 45 |
| -3 |  | 60 | 46 |
| -4 |  | 61 | 47 |
| -5 |  | 63 | 48 |
| -6 |  | 64 | 49 |
| -7 |  | 66 | 50 |
| -8 |  | 67 | 51 |
| -9 |  | 69 | 52 |
| -10 |  | 70 | 53 |
| -11 |  | 72 | 54 |
| -12 |  | 73 | 55 |
| -13 |  | 75 | 56 |
| -14 |  | 76 | 57 |
| -15 |  | 78 | 58 |
| -16 |  | 79 | 59 |
| -17 |  | 81 | 61 |
| -18 |  | 83 | 62 |
| -19 |  | 84 | 63 |
| -20 |  | 86 | 64 |
| -21 |  | 87 | 65 |
| -22 |  | 89 | 66 |
| -23 |  | 90 | 67 |
| -24 |  | 92 | 68 |
| -25 |  | 93 | 69 |
| -26 |  | 95 | 70 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МУП КХ «Чистик» д.Чистик, ул.Комсомольская | 5,94 | 5,94 |

Учитывая, что Генеральный план Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области рассчитан до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области не предусмотрено изменение схем теплоснабжения на территории д.Чистик, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемой территории населенных пунктов поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Чистиковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенного пункта Чистик, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Чистиковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населённого пункта д. Чистик, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей котельной МУП КХ «Чистик» д.Чистик, ул.Комсомольская | 4600 | м | - сокращение потерь теплоэнергии в сетях, - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения. - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного на территории населённого пункта д. Чистик по видам основного, резервного и аварийного  топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах населённого пункта д.Чистик по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП КХ «Чистик» д.Чистик, ул.Комсомольская | газ | 820,3 | не предусмотрен | не предусмотрен |

Раздел 7.  Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1. Предложения по величине инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируется на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Чистиковского сельского поселения, т.е. на период до 2018 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утверждённой инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2016- 2018 г.г.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников |
| 1.1 | Реконструкция котельной МУП КХ «Чистик» д.Чистик, ул.Комсомольская | 1103 | 30 | 1073 |  |
|  | 2. | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей. |
| 2.1. | Реконструкция тепловых сетей | 6950 |  | 650 | 6300 |
| 3. | Инвестиционные затраты по прочим расходам |
| 3.1. | Произвести гидравлический расчет тепловой сети с последующим шайбированием потребителей |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения |  | проведен |  |  |
| 3.3. | Установка приборов учета на объектах теплоснабжения |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 8053 | 30 | 1723 | 6300 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджета всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены  к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей на территории населённого пункта д. Чистик Чистиковского сельского поселения, обслуживаемого МУП КХ «Чистик».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МУП КХ «Чистик».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП КХ «Чистик» охватывает территорию населённого пункта д. Чистик Чистиковского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов жилищного фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории населённого пункта д. Чистик.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МУП КХ «Чистик» д.Чистик ул.Комсомольская | 5,94 | 3,44 |

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при  наличии которых существует возможность поставки тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки невозможно. Источник тепловой энергии технологически один.

10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Чистиковское сельское поселение Руднянского района Смоленской области не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться статьей 15, пунктом 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные тепловые сети в течение 30дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей	организации на следующий период регулирования»